“ЭФЭР” Инженерный центр пожарной робототехники.
“FR” Engineering Centre of Fire Robots Technology.
Программное обеспечение центрального блока управления
Техническое задание
АБМИ.00083-01
Количество листов:
Содержание
# 1. Введение

Данный документ содержит техническое задание на разработку программного обеспечения контроллера управления РПК.
## 1.1 Основания для разработки

Заказ № _____________. Заказчик ЗАО "Инженерный центр "ЭФЭР"

## 1.2 Наименование

Полное:	программное обеспечение контроллера управления РПК ЦБУ.
Краткое:	система управления РПК
АБМИ:	АБМИ.00083-01

## 1.3 Список сокращений

РПК	-	роботизированный пожарный комплекс
ЦБУ	-	центральный блок управления
ПР	-	пожарный робот
ПДУ	-	пульт дистанционного управления
# 2. Назначение и область применения

## 2.1 Назначение.

Программное обеспечение предназначено для управления устройствами РПК в дежурном состоянии, для управления устройствами РПК при поиске и тушении очага возгорания и орошении объектов, для конфигурирования РПК, для обеспечения взаимодействия с ПО терминального устройства.

## 2.2 Область применения.

Программное обеспечение предназначено для работы на контроллере управления РПК в составе РПК.

# 3. Требования к программному обеспечению.

## 3.1 Требования к аппаратной совместимости.

Программное обеспечение должно выполняться на следующей конфигурации:

- процессор архитектуры x86 с частотой 1.5 ГГц и больше
- оперативная память от 1 ГБайта и больше
- энергонезависимая память от 40 ГБайт и больше
- число последовательных портов от 2 и больше
- число портов Ethernet от 1 и больше

## 3.2 Требования к программной совместимости.

Программное обеспечение должно выполняться на следующей конфигурации:

- операционная система — сборка на ядре Linux версии 3.2 и выше
- Web сервер (тип и версия определяются на этапе рабочего проекта)

## 3.3 Требования к функциональности.
### 3.3.2 Требования к подсистеме ввода-вывода.

Подсистема ввода-вывода должна:

- работать с блоками удаленного ввода-вывода ioLogic E12xx
- настраивать блоки удаленного ввода-вывода в соответствии с конфигурацией комплекса
- получать от блоков удаленного ввода-вывода информацию о состоянии входов не реже 1 раза в секунду
- интерпретировать состояние входов в соответствии с конфигурационной информацией
- иметь возможность устанавливать выходы блоков удаленного ввода-вывода в состояния включен/выключен
- выдавать системе мониторинга сообщения об изменении состояния входов

### 3.3.3 Требования к подсистеме мониторинга.

Подсистема мониторинга должна:

- контролировать и сохранять в журнале событий информацию о неисправности и восстановлении устройств РПК (ПР, ПДУ, затвор) и их узлов
- контролировать состояние сети, информировать оператора и сохранять в журнале события об обрыве/восстановлении линий связи, потери/восстановлении связи с устройствами
- принимать от устройств сообщения и сохранять их в журнале событий в том числе об открытии/закрытии затворов, перемещении ПР, работе ПР по программам контурного и позиционного управления.
- выдавать по запросу журнал событий
- хранить журнал событий на энергонезависимом носителе

### 3.3.5 Требования к местному управлению.

Должна быть возможность ограничено управлять комплексом и получать информацию о работе комплекса по месту расположения шкафа ЦБУ, в котором расположен контроллер управления комплексом. Для местного управления программное обеспечение должно использовать следующие органы управления и индикации:

- кнопка аварийной остановки
- кнопка подтверждения
- кнопка отмены
- переключатель режимов работы комплекса
- индикатор режима работы комплекса
- индикатор аварии
- индикатор пожара
- индикатор работы комплекса
- контроль открытия двери шкафа ЦБУ

Назначение органов местного управления определяется на этапе рабочего проекта.

### 3.3.6 Требования к режимам работы.

Система должна иметь возможность работать в трех режимах:

1. автоматическом (не требуется участие оператора в процессе поиска и тушения очага возгорания)
2. автоматизированном (требуется подтверждение/отмена оператором старта поиска/тушения/орошения очага возгорания или других объектов)
3. дистанционном (система не производит поиск и тушение очага возгорания)

- у оператора должна быть возможность переключить режим работы
  из графического интерфейса оператора и переключателем на ШК-ЦБУ
- дистанционный режим работы должен включаться при нажатии на ПДУ кнопок перемещения ствола, изменения распыла струи, управления затвором и кнопок на шкафе управления ПР
- включенный с ПДУ дистанционный режим должен переключаться на режим предшествовавший ему по истечении времени заданного в конфигурации после закрытия всех затворов

### 3.3.7 Требования к определению условий для старта поиска/орошения.

должен быть обеспечен контроль сигналов («пожар»), пожарной сигнализации. При появлении комбинации сигналов соответствующей комбинации, заданной в конфигурационной информации (1 сигнал или логическое «И» 2-х или 3-х сигналов), должен быть выполнен поиск очага загорания. При наличии нескольких вариантов комбинаций должен учитываться приоритет, заданный в списке конфигурационной информации.

### 3.3.8 Требования к поиску очагов.

- задания для поиска очага загорания должны быть выданы тем ПР, которые определены в конфигурационной информации и связаны с вышеуказанной комбинацией сигналов. При этом для каждого ПР, участвующего в поиске очага загорания, задаются пределы зон поиска (углы в вертикальной и горизонтальной плоскости), определенные из конфигурационной информации.
- при нахождении очага более чем одним ПР должны рассчитываться усредненные трехмерные координаты очага

### 3.3.9 Требования к тушению очагов.

- при старте тушения должны быть включены выходы, заданные в конфигурации
- на тушение должны запускаться ПР из числа нашедших очаг расположенные наиболее близко к очагу в количестве не более заданного в конфигурации
- тушение должно производиться строчным сканированием с полями вокруг очага заданными в конфигурации
- тушение должно производиться компактной струей, а при расстоянии от ПР до очага менее заданного в конфигурации должен устанавливаться большой угол распыла струи угол задается в конфигурации
- после старта ПР система должна открыть у них дисковые затворы (водяные или пенные (задается в конфигурации)) и/или клапан
- после открытия не менее чем одного затвора должны быть включены выходы, заданные в конфигурации
- во время тушения положение насадка должно корректироваться в зависимости от давления

### 3.3.10 Требования к определению условий для завершения тушения.

- должно контролироваться состояние входов
- при снятии всех сигналов через время заданное в конфигурации система должна перейти к завершению тушения
- по команде оператора система должна перейти к завершению тушения немедленно

### 3.3.11 Требования к завершению тушения.

- при завершении тушения должны быть выключены выходы, включенные при старте тушения и при открытии затворов
- система должна закрыть все открытые при старте тушения затворы и остановить все запущенные при старте тушения ПР

### 3.3.12 Требования к обеспечению коррекции зоны пожаротушения.

- должна быть возможность установки времени периода коррекции зоны пожаротушения
- должна быть возможность установки запрета коррекции зоны пожаротушения
- по истечении времени пожаротушения заданного в конфигурации ПР должны останавливаться, затворы закрываться, выход связанный с насосной станцией выключаться, пожарная сигнализация должна сбрасываться, должен проводится поиск очага возгорания и запуск тушения нового очага или остановка тушения при отсутствии очага

### 3.3.13 Требования к контурному орошению.

- ПО должно передавать ПР данные для орошения по контурам (угловые координаты контура и таблицы коррекции угла от давления)
- условия старта и завершения при контурном орошении аналогичны условиям при поиске/тушении 3.3.7, 3.3.10, 3.3.11

### 3.3.14 Требования к позиционному орошению.

- условия старта и завершения при позиционном орошении аналогичны условиям при поиске/тушении 3.3.7, 3.3.10, 3.3.11
- ПО должно передавать ПР данные для позиционного орошения (угловые координаты двух вершин прямоугольника)

# 4. Требования к документации.

## 4.1 Состав программной документации.

Состав программной документации должен включать:

- техническое задание
- программу и методику испытаний
- руководство программиста
- руководство оператора

# 5. Стадии и этапы разработки.

## 5.1 Техническое задание
     - разработка и утверждение технического задания

## 5.2 Рабочий проект

     - разработка программного комплекса
     - разработка программной документации
     - испытания программного комплекса

## 5.3 Внедрение

     - подготовка и передача программного комплекса

# 6. Стадии и этапы разработки.

## 6.1 Порядок контроля и приемки
Испытания программного комплекса должны проводиться согласно с разработанной на этапе 5 программой и методикой испытаний. Результаты испытаний должны быть внесены в протокол проведения испытаний. На основании протокола проведения испытаний, при их положительном результате должен быть подписан акт приемки-сдачи программного комплекса.